[Lab] Bus RS-485

Consideraciones de montaje

Para una comunicación adecuada con una red RS485, los extremos deben estar terminados con una resistencia de 120 ohmios.

La línea de comunicación RS485 debe estar realizada en una cadena tipo margarita, NO de tipo estrella.

El cable debe trenzarse y apantallarse con una sección transversal mínima de 0,5 mm2.

Conecte el hilo de tierra (0 V) de cada unidad a la línea RS 485 utilizando un tercer alambre en el mismo cable.

La pantalla del cable de comunicación entre dos dispositivos se debe conectar a TIERRA desde UN lateral de la línea RS 485. Utilice el lateral que posee una conexión a tierra para crear una red de conexión a tierra.

La limitación de la cantidad de dispositivos viene dada por las impedancias de entrada de los receptores y por ende la impedancia equivalente resultante del paralelo de todos ellos. Resumiendo, es una cuestión de carga. Si se quiere poder colgar más dispositivos, una opción es ADM4853: Datasheet

Permite hasta 256 transceptores.

Puede trabajar a 10 Mbps.

Incorpora fail safe: Asegura en la recepción un estado lógico conocido cuando el bus no está comandado por ninguno de los dispositivos de la red.

Enlaces

Más información en el apartado del Arduino

Comunicación RS485 con Arduino

Sistemas de Bus 485

RS-485 en Wikipedia: [eng] / [esp]

Protocolo RS485

Normas de comunicación serie

Topología de las conexiones RS-485

Ayuda con RS485 - RS485.C - ETC., ETC., ETC.

Guidelines for Proper Wiring of an RS-485 (TIA/EIA-485-A) Network

Pre-Emphasis Improves RS-485 Communications

RS485: Domótica al alcance de tu mano

PROYECTOS : RELE485-628

Módulos y circuitos integrados

Adaptador USB-RS485

MAX487

Circuito interface USB a RS485 S310435

ADM4853

Chips para RS485

Vídeos

1Arduino talks each other using RS485

2Tutorial sobre RS-232 y RS-485

3rs485 experiments

4Cómo conectar un grabador Dahua con un domo PTZ por RS485

5RS-485 Circuit Implementation

6RS-232, RS-422, RS-485: What Are the Differences?