# [Lab] Bus RS-485
## Consideraciones de montaje
- Para una comunicación adecuada con una red RS485, los extremos deben estar terminados con una resistencia de 120 ohmios.
- La línea de comunicación RS485 debe estar realizada en una cadena tipo margarita, NO de tipo estrella.
- El cable debe trenzarse y apantallarse con una sección transversal mínima de 0,5 mm2.
- Conecte el hilo de tierra (0 V) de cada unidad a la línea RS 485 utilizando un tercer alambre en el mismo cable.
- La pantalla del cable de comunicación entre dos dispositivos se debe conectar a TIERRA desde UN lateral de la línea RS 485. Utilice el lateral que posee una conexión a tierra para crear una red de conexión a tierra.
- La limitación de la cantidad de dispositivos viene dada por las impedancias de entrada de los receptores y por ende la impedancia equivalente resultante del paralelo de todos ellos. Resumiendo, es una cuestión de carga. Si se quiere poder colgar más dispositivos, una opción es ADM4853:
  - Permite hasta 256 transceptores.
  - Puede trabajar a 10 Mbps.
  - Incorpora fail safe: Asegura en la recepción un estado lógico conocido cuando el bus no está comandado por ninguno de los dispositivos de la red.

## Enlaces
1. Más información en el apartado del Arduino
2. Comunicación RS485 con Arduino
3. Sistemas de Bus 485
4. RS-485 en Wikipedia: [eng] / [esp]
5. Protocolo RS485
6. Normas de comunicación serie
7. Topología de las conexiones RS-485
8. Ayuda con RS485 - RS485.C - ETC., ETC., ETC.
9. Guidelines for Proper Wiring of an RS-485 (TIA/EIA-485-A) Network
10. Pre-Emphasis Improves RS-485 Communications
11. RS485: Domótica al alcance de tu mano
12. PROYECTOS : RELE485-628
13. Módulos y circuitos integrados
  1. Adaptador USB-RS485
  2. MAX487
  3. Circuito interface USB a RS485 S310435
  4. ADM4853
  5. Chips para RS485

## Vídeos
1Arduino talks each other using RS485

2Tutorial sobre RS-232 y RS-485

3rs485 experiments

4Cómo conectar un grabador Dahua con un domo PTZ por RS485

5RS-485 Circuit Implementation

6RS-232, RS-422, RS-485: What Are the Differences?